Załącznik nr 5 do SIWZ,

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż systemu oświetlenia w salach ekspozycyjnych

Galeria LABIRYNT w Lublinie

Zamówienie obejmuje:

- dostawę sprzętu oświetleniowego, wyszczególnionego w  zestawieniu sprzętu

- montaz rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej

- montaz dostarczonego sprzętu w salach ekspozycyjnych

- montaż magistral DMX

- montaż, ustawienie, programowanie opraw ekspozycyjnych

- zaprogramowanie sterowników

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanego sprzętu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów wykonanej instalacji zasilającej i sterowniczej

System oświetlenia

W sali ekspozycyjnej należy zamontować system szynoprzewodów 3-obwodowych „EURO” z dodatkową szyną sterowniczą – np Global Trac Control lub równoważny. Szynoprzewody montować do stropu na linkach i uchwytach systemowych w strukturach prostokątnych, zgodnie z rysunkiem „Rzut pomieszczeń”. Nie zawieszać szynoprzewodów do ściągów – ściągi można wykorzystać jedynie do stabilizacji położenia struktur szynoprzewodów.

Dwa obwody szynoprzewodów będą wykorzystane do zasilania opraw ekspozycyjnych, trzeci będzie w przyszłości wykorzystany do zasilania opraw oświetlenia „roboczego”

W szynoprzewodach zainstalować oprawy oświetlenia ekspozycyjnego w technologii LED, z cyfrowym sterowaniem strumienia świetlnego i temperatury barwowej.

Ilości opraw i ich parametry zostały określone w zestawieniu sprzętu – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Miejsce montażu poszczególnych opraw, wartości wysterowania natężenia światła i temperatury barwowej są zależne od aranżacji wystawy – należy je ustalić ze scenografem i konserwatorem dzieł.

Do konstrukcji szynoprzewodów należy zamontować czujniki ruchu (obecności). Czujniki rozmieścić w miejscach zapewniających pełne pokrycie sali zakresem działania czujników.

Miejsce montażu czujników ruchu  pokazano na rzucie sali.

Zasilanie instalacji oświetlenia

W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej, przyległym do sali ekspozycyjnej, należy zainstalować rozdzielnicę zasilająco – sterowniczą oświetlenia, wykonaną według załączonego schematu. W rozdzielnicy  zainstalować:

- ochronnik przeciwprzepięciowy

- wyłącznik różnicowo-prądowy 300mA

- zabezpieczenia obwodów

- styczniki

- sterownik DMX

- splitter

- zasilacze sterownika i czujników ruchu

Z rozdzielnicy wyprowadzić przewody:

- zasilania szynoprzewodów - przewodem YDY(p) 5x2,5

- magistrale DMX -  LiYCY2x0,34 TP (skrętka parowana)

- zasilanie/sterowanie czujników ruchu – UTP 4x2x0,5

- sterowanie z kasety Ks – YDY 7x1,5

Do zasilania rozdzielnicy oświetlenia w rozdzielnicy głównej zainstalować odłącznik bezpiecznikowy 3x35A.

Podział obwodów i magistrali DMX – według schematu i rzutu pomieszczenia.

Przewody układać na tynku w korytkach kablowych oraz na konstrukcji szynoprzewodów.

Sterowanie

Oświetlenie sali ekspozycyjnej podzielone będzie na funkcje:

- oświetlenie ekspozycyjne

- oświetlenie robocze (do prac gospodarczych, napraw etc) – w zakresie zamówienia wykonanie zasilania i sterowania, bez dostawy i montażu opraw

Wybór trybu oświetlenia odbywać się będzie ręcznie przełącznikami sterującymi stycznikami. Łączniki zainstalować w kasecie w miejscu wskazanym na rzucie.  Załączenie trybu oświetlenia roboczego powoduje podanie napięcia na wydzielony obwód szynoprzewodów i uruchomienie  wydzielonych opraw.

Załączenie trybu oświetlenia ekspozycyjnego powoduje podanie napięcia na linie zasilające szynoprzewodów i na zasilanie sterownika. Od tego momentu praca oświetlenia odbywa się automatycznie. Początkowo uruchamiana jest scena świetlna „spoczynkowa”. Sterowniki zaprogramować tak, aby w tej scenie natężenie światła na eksponatach wynosiło około 50% wartości normatywnych, a w każdym punkcie sali nie było niższe niż 20-30 lx. W momencie wykrycia przez czujniki ruchu obecności zwiedzających natężenie oświetlenia na eksponatach wzrasta do wartości maksymalnych  i utrzymuje się przez czas niezbędny do zwiedzenia.  Naruszenie strefy działania każdego z czujników przedłuża czas działania pełnego oświetlenia. Czasy podtrzymania sceny „zwiedzania” należy dobrać w uzgodnieniu z Kuratorem.

Sterowanie DMX

Za utrzymanie parametrów świetlnych opraw odpowiedzialny jest odpowiednio zaprogramowany sterownik DMX. Zgodnie z instrukcją producenta w sterowniku należy zaprogramować:

- sceny świetlne spoczynkowe dla każdej strefy w sali

- sceny świetlne pełnego oświetlenia dzieł dla każdej strefy w sali

- czasy „wejścia” i „zejścia” scen

- czasy podtrzymania scen

Prawidłowe działanie systemu DMX w dużym stopniu zależy od sposobu ułożenia magistrali sterującej. Należy przestrzegać następujących zasad:

- magistrala nie może być rozgałęziana, odgałęzienia można wykonać jedynie za pośrednictwem splittera

- wszystkie elementy systemu łączone „przelotowo”

- na jednej „nitce” montować max 30 opraw

- każdą z „nitek” zakończyć terminatorem

Po wykonaniu montażu systemu oświetlenia należy wykonać dokumentację powykonawczą, zawierającą:

- powykonawcze schematy i rzuty instalacji

- karty katalogowe dostarczonych i zainstalowanych urządzeń i materiałów

- certyfikaty / deklaracje zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów

- instrukcje obsługi  zainstalowanych urządzeń

- protokoły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów

Dokumentację dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej (2 egz) i elektronicznej – na płycie CD.

Ponadto na płycie CD należy dostarczyć plik instalacyjny oprogramowania do komunikacji sterownika z PC oraz kopię programu sterownika.