Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia o nazwie:
„Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych
w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie”

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zwanych dalej „urządzeniami”,
w należytym stanie technicznym, poprzez świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji, zwanych „przeglądami konserwacyjnymi”, tych urządzeń oraz sprawowanie w razie potrzeby nadzoru nad ich działaniem.

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące usługi:
1. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych – wymagania w tej kwestii opisane są w pkt III. OPZ;
2. Nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym działaniem urządzeń, - wymagania w tej kwestii opisane są
w pkt IV OPZ.

III. Rodzaje, zakres i wymagania dotyczące przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych.

Dla urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wykazanych w pkt VII OPZ – Tabela I ustala się następujący zakres prac związanych z przeglądem konserwacyjnym:
1. Wykonywanie okresowych, co pół roku (wiosną do 30 czerwca; jesienią do 30 listopada), gruntownych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, które obejmują
w szczególności:
- sprawdzenie pod względem wycieków poszczególnych urządzeń;
- ocena stanu korozji poszczególnych urządzeń;
- pomiar i regulację układów chłodniczych oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego
  w przypadku ubytku;
- sprawdzenie, czyszczenie i ewentualną wymianę filtrów powietrza;
- sprawdzenie i regulację układów elektrycznych i sterowania;
- czyszczenie jednostek zewnętrznych;
- odgrzybianie parowników i innych elementów jednostek wewnętrznych odpowiednimi detergentami;
- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin,
- sprawdzenie pod względem technicznym podpór i zamocowań urządzeń, złącz specjalnych oraz izolacji termicznej;
- wpisywanie zmian związanych z uzupełnieniem płynów oraz przeglądów w urządzeniach klimatyzacyjnych do systemu CRO;
- usunięcie drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających dodatkowych nakładów związanych z wymianą urządzenia i koniecznością zakupu kosztownych elementów.

2. Dostawa niezbędnych materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych, zapewniających należytą pracę instalacji i urządzeń, w szczególności filtrów, detergentów.
3. Z czynności każdego przeglądu konserwacyjnego Wykonawca sporządzi oddzielny raport dla każdego urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 2 zawierający w szczególności następujące informacje:
- adres lokalizacji i nr pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie;
- marka i model urządzenia;
- nr fabryczny;
- wnioski dotyczące stanu technicznego urządzenia,
4.W razie gdy podczas wykonywania przeglądu konserwacyjnego stwierdzone zostaną jakichkolwiek usterki w pracy urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego
o zaistniałym fakcie. Zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykonawca sporządza kalkulację kosztów części zamiennych niezbędnych do naprawy urządzenia. Arkusz kalkulacji wraz z informacjami w nim zawartymi stanowić będzie ofertę i Wycenę Wykonawcy na usunięcie usterki/awarii w zakresie nie objętym w umowie. Naprawy usterki / awarii dokonywane będą za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego, na które Zamawiający powinien wyrazi zgodę. Po wykonaniu czynności mających na celu usunięcie awarii lub naprawy urządzenia Wykonawca sporządzi protokół wykonania usługi zgodnie
z załącznikiem nr 4.

IV. Wymagania dotyczące nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym działaniem urządzeń.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym działaniem urządzeń, przez cały okres trwania umowy i w razie potrzeby
w przypadku wystąpienia usterki lub awarii na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zgodnie
z terminami określonymi w umowie wstawi się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i dokona czynności określających nieprawidłowość działania. Zgodnie z załącznikiem nr 3 Wykonawca sporządza kalkulację kosztów części zamiennych niezbędnych do naprawy urządzenia. Arkusz kalkulacji wraz
z informacjami w nim zawartymi stanowić będzie ofertę i Wycenę Wykonawcy na usunięcie usterki/awarii w zakresie nie objętym w umowie. Naprawy usterki / awarii dokonywane będą za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego, na które Zamawiający powinien wyrazi zgodę.
Po wykonaniu czynności mających na celu usunięcie awarii lub naprawy urządzenia Wykonawca sporządzi protokół wykonania usługi zgodnie z załącznikiem nr 4.

V. Wymagania wobec Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie przeglądów konserwacyjnych.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności obsługowe oraz stosować materiały konserwacyjno - eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń oraz przestrzegać przepisów BHP i ppoż.
2. Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonywania prac konserwacyjnych posiadały stosowne aprobaty lub certyfikaty, a do ewentualnych napraw urządzeń były zastosowane oryginalne elementy producenta urządzeń klimatyzacyjnych
3. Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców na instalację, konserwację lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów przeciwpożarowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015, poz.881).
4. Wykonawca winien posiadać wdrożony System Zarządzania Jakością potwierdzony ważnym zaświadczeniem wydanym przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001 (Systemy zarządzania jakością –Wymagania) o stosowaniu przez Wykonawcę systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu instalacji klimatyzacyjnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie stosowania opisanego powyżej systemu zarządzania jakością. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane powyżej przez Zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowana przez niego usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wytworzone odpady powstające podczas świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest przekazać do zagospodarowania podmiotowi działającemu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami ustawy o odpadach oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, posiadającemu zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.
6. Wykonawca, w zależności od rodzaju czynności, zobowiązany jest, do wykonywania
przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, kierować osoby posiadające aktualne:
- certyfikaty personalne na instalację, kontrolę szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także na odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych, ich recykling, regenerację, przekazywanie do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
  o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2015, poz. 881),
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
  i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno -pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1).

VI. Podstawy prawne.

Przy wykonywaniu usług objętych zamówieniem niezbędne jest uwzględnienie przez Wykonawcę
w szczególności następujących przepisów:
- ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r, w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów, (Dz.U. 2017 poz.2419);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018, poz. 1984 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2016 r, w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. 2016 poz. 89).

VII. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych podlegających usługom.

Tabela I – Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne wraz z lokalizacją

lp	MODEL URZĄDZENIA	RODZAJ	NR SERYJNY	RODZAJ CZYNNIKA	ADRES LOKALIZACJI W KTÓRYM ZAINSTALOWANE JEST URZĄDZENIE
1.	DAIKIN RKS35E2V1B	skraplacz	J011511	R410A - 1kg	ul. Zembrzycka 88/92 / pokój nr 205
	DAIKIN / FTKS35D3VMW	parownik	J05545
2.	DAIKIN / RZQ71B9V3B1	skraplacz	1725499	R410A – 2,8 kg	ul. Zembrzycka 88/92 / sala obsługi klienta
	DAIKIN / FUQ71BVV1B	parownik	A006763
3.	DAIKIN / RZQ71B9V3B1	skraplacz	1725504	R410A – 2,8 kg	ul. Zembrzycka 88/92 / sala obsługi klienta
	DAIKIN / FUQ71BVV1B	parownik	A006568
4.	VBW / BS – 1 (50) - L	wentylacja	C16316/8		ul. Zembrzycka 88/92 / pokój nr 110
	TRANE TTK538SC01C	skraplacz	0284P1G2E	R410A – 2,5 kg
5.	VBW / SPS – 1/30-P-18/8	wentylacja	C16318/8		ul. Zembrzycka 88/92 / pokój nr 110
	TRANE TTK518BVV1B	skraplacz	A006763	R410A – 1,6 kg
6.	RF MDV 3,5 kW, / MSAFBU-12HRDN1, / MOBA30-12HFN1	Klimatyzator / ścienny			ul. Zembrzycka 88/92 / pokój nr 205
7.	KAISAI 3,5 kW R32 KWF – 12 HRDI	Klimatyzator ścienny			ul. Koryznowej 2D pokój 102
8.	INNOVA – 7,0 kW / 46019 ICEU24NI	Klimatyzator ścienny			Ul Nałkowskich 114 / Archiwum zakładowe